- Obsah

Předložená projektová dokumentace řeší návrh světelných, zásuvkových, slaboproudých rozvodů v prostoru  změny užívání  střediska   na bytové jednotky  , parc. č. 214 kú. Vír . Podkladem pro zpracování projektové dokumentace   byly  stavební výkresy, prohlídka staveniště,platné ČSN  a požadavky investora.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omítkou a budou zapojeny do nových rozvodnic. Slaboproudé rozvody budou provedeny SYKFY.

Stávající elektroinstalace bude demontována  v plném rozsahu vč. stávající rozvodnice.

2. HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1. Základní údaje :

## Proudová soustava : 3+PEN v síti E.ON , 3+N+PE  , AC ,400V, TN-C-S,

Zdroj : stávající   rozvody NN  E.ON

Instalovaný příkon:  cca 34,4 kW

Soudobost : 0,5

Zajištění dodávky el.energie : stupeň 3

Vnější vlivy : určeny dle ČSN 33 2000-3

Hodnota  hl. jističe  :  4x (1x25A/ char.B.)

Měření el. energie :   Samostatnými elektroměry  pro BJ   umístěných  v ER

v plastovém pilíři

Osvětlení :  Zářivkovými a žárovkovými svítidly, hodnota osvětlenosti je určena

Podle ČSN  EN 12464-1.

2.2. Ochrana před úrazem el. proudem

Je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 takto :

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :

Je provedena izolací živých částí a kryty.V objektu budou do styku s el. zařízením přicházet laici , proto musí být  minimální krytí přístrojů IP 20.

Dle ČSN 33 2000-7-701 musí být pro el. instalaci v koupelnách , sprchách použit proudový chránič  s vybavovacím proudem max. 30mA.

- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :

Základní :  ( v prostorách normálních i nebezpečných )

Síť TN . Ochrana je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí  nadproudových prvků , ochr. opatření  proudovými chrániči., pospojováním.

Pro ochranu neživých částí rozvodnic  budou v rozvodnicích osazeny proudové chrániče.Bude použit proudový chránič nezávislý  na síťovém napětí – typ  FI , časová závislost  na reziduálním proudu  ,vybavovací proud 30mA a citlivost na střídavý  proud – typ – AC.

Tyto chrániče  splňují podmínku tab. 41 A pro vypínací čas do 0,4 s.

Hlavní pospojování:

V objektu musí být navzájem spojeny tyto vodivé části :

- Ochranný vodič – v rozvodnici HR-RSM

- Hlavní ochranná svorka

- Rozvod potrubí v budově – vodovod ( pouze ocel),plyn,topení

- Kovové konstrukční části

- Ochranné svorky v podružných rozvodnicích

Podružné rozvodnice budou připojeny vodiči CYA na hl. ochrannou přípojnici.

Zvýšená : ( v prostorech zvlášť nebezpečných )

Jedná se o prostory se zvýšeným výskytem vody  ( koupelny ,sprchy ).V těchto prostorách se provede doplňující pospojování  vodičem CYA 4 mm 2 zž.

- PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE

Světelné rozvody  budou provedeny kabely CYKY pod omítkou.Osvětlení bude provedeno svítidly zářivkovými a žárovkovými , které budou ovládané kolébkovými vypínači typu Tango. Vypínače budou osazeny ve výšce 120 cm nad podlahou. Svítidla na stěnách budou osazeny ve výšce 190 cm nad podlahou ( koupelny ) v ostatních prostorech  ve výšce 220 cm nad podlahou. Ze světelných rozvodů bude napojen odtahový ventilátor, který bude mít zpožděný doběh – doba zpoždění cca 5min.Zapínání ventilátorů společně s osvětlením  dotčeného prostoru. Ze světelného rozvodu bude napojen také odsavač par. Lustrové vývody v bytech budou ukončeny lustr svorkou .

Zásuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omítkou.Zásuvky budou osazeny ve výšce 40 cm nad podlahou, pokud není stanoveno jinak.Rozmístění zásuvek v kuchyni může být po dohodě  s investorem  upraveno podle požadavků majitele bytu. Zásuvky v koupelnách budou v provedení AQVA a budou  označeny výstražnou tabulkou.

Doplňující pospojování bude provedeno v koupelnách vodičem CYA 4 mm2 zž.

Slaboproudé   rozvody  - Rozvody  zvonků  budou provedeny kabelem SYKFY 2x2x0,5 pod omítkou. V bytových rozvodnicích osazen napájecí zdroj. Zvonky budou osazeny na vyznačených místech ve výšce 23cm nad podlahou a ve výšce 120 cm nad podlahou , u vstupu do ubytovacích jednotek  budou osazena tlačítka  a  u vstupu  do objektu .

Instalace kabelových tras bude  provedena dle příslušných ČSN a předpisů na ně navazujících.Dle ČSN 342300 a ČSN 341050je nutné dodržet odstup  kabelových tras od silnoproudých  rozvodů  do 1 kV – 20 cm .Při souběhu kratším jak 5m  lze snížit  odstup  až na 6cm  a při křižování  až na 1cm.Veškeré průchody a průrazy  mezi požárními úseky se musí po montáži  protipožárně utěsnit.

UPOZORNĚNÍ : Vypínače a zásuvky , slaboproudé a silnoproudé osadit do společných rámečků.

Rozvodnice ER -  Rozvodnice ER   v plastovém pilíři  ER 142/NKP7P - Esta ivančice – 4ks jistič 1x25A/B  -  společný přívod . Rozvodnice bude osazena u přístupového  chodníku do  zdravotního střediska   na veřejně přístupném místě. Rozvodnice ER bude napojena kabelem CYKY 4B x10mm2 ze stávající skříně SS , která  bude   upravena   na   ( vyměněna )  za  skříň 6x160A osazené  v obvodovém zdivu  zdravotního střediska – z nově vytvořeného   vývodu  bude napojen kabel CYKY , sveden do  země  a ukončen  v rozvodnici ER. Rozvodnice ER uzpůsobena k zaplombování.  Nátěr  v barvě fasády – výstražný znak.

Rozvodnice RB bude plastového provedení s ocelovými dveřmi montáž do zdi. Rozvodnice bude napojena ER kabelem CYKY 3x4mm2+ CYA 6mm2zž. Rozvodnice bude osazena v chodbě bytu ve výšce vyznačené na výkresech. Přístroje a rozvodnice  do fa MOELLER.

- PROVOZNÍ  PODMÍMKY

- El. instalační práce musí být provedeny tak,aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN,a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN EN 50110-1/edice 2 a se zkouškou podle výhl. 50/78 sb.,která opravňuje k samostatné činnosti na el. zařízeních.

- Nutno respektovat vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3.

- Nutno dodržovat předepsané hodnoty intenzity osvětlení .Svítidla nutno čistit 1x za půl roku,čištění svítidel bude prováděno ze žebříku nebo individuálně podle místních podmínek. Výměna zdrojů bude prováděna individuálně. Obnova povrchů ( maleb ) bude prováděna 1x za 2 roky.

- Zajistit ,aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace  a nekonaly v nich žádné práce  ve smyslu ČSN EN 50110-1/ edice 2,33 1310.V objektu budou do styku s el. zařízením přicházet laici, proto musí být minimální krytí el. instalace  IP 20 .

- S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby ,které budou konat jakékoliv práce  i obsluhu v uvažovaném objektu. Práce na el. zařízení je nutné provádět po vypnutí a zajištění ve smyslu ČSN 34 3100.

- Před provedením omítek je nutné přizvat revizního technika  k prověření správnosti uložení vodičů a ke změření izolačních odporů.

- Před uvedením el. zařízení do provozu musí být vyhotovena  výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do projektu dle ČSN 332000-6-61/edice 2.Dále je nutné provádět pravidelné revize el. instalace podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500/Z3.

- Je nutné v předepsaných intervalech kontrolovat funkčnost proudových chráničů.

- Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku v případě požáru povodně nebo jiné skutečnosti vyžadující odpojení objektu bude objekt odpojen v přípojkové skříni  osobou s kvalifikací podle ČSN EN 50110-1/ edice 2 a se zkouškou podle vyhl. 50/78 sb., která opravňuje k samostatné činnosti na el. zařízeních.

- Závěr

V případě výskytu nebo zjištění nepředvídaných okolností během montáže je nutné , aby dodavatel o tomto i hned uvědomil projektanta a mohla být sjednána náprava.Dodavatel montážních prací je povinen dodržet technické parametry tohoto projektu. V případě ,že v době mezi předáním a započetím realizačních prací dojde ke změně norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah projektové dokumentace je rovněž nutné , aby  investor zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou.

V Boskovicích září 12.

Vypracoval : Pavlů Jiří

UPOZORNĚNÍ - ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI  PRÁCE

1.  Veškeré montážní práce musí být provedeny podle platných předpisů a ČSN.

Zejména nutné dodržet :

ČSN 332000-1                        Rozsah platnosti , účel a základní hlediska.

ČSN 332000-4-41                   Ochrana před úrazem el. proudu

ČSN 332000-4-43                   Ochrana proti nad proudům

## ČSN 332000-4-473                 Opatření proti nadproudům

ČSN 332000-5-523                 Dovolené proudy

ČSN 332000-5-54                   Uzemnění a ochr. Vodiče

ČSN 332000-5-51                   Předpisy pro kladení el. vedení.

ČSN 333300                           Všeobecné předpisy pro el. venkovní vedení

ČSN 736005                           Prostorová úprava vedení technického vybavení

2.  Z hlediska bezpečného pracovního postupu a provozu je nutné dodržovat tyto

bezpečnostní předpisy :

ČSN EN 50110-1/ edice2.

3.  Pracovat  na vedení nn je dovoleno jen po odpojení a zajištění ve smyslu

ČSN EN 50110-1/ edice2.

4.  Před prováděním zemních prací je nutno přesně vytýčit stávající podzemní

vedení a  v jejich  blízkosti  výkopy provádět za dodržení  ČSN 343101 a

ČSN 736005.

5.  Ve všech skříních - rozpojovacích budou umístěny výstražné tabulky  ¨ Pozor

zpětný proud . ¨. Na zadní straně dveří bude umístěno platné schéma rozvodné

skříně s vyznačením míst pojistek a s udáním jejich jmenovitých proudů.Všechny

konce kabelů musí být opatřeny označovacími štítky  v souladu s ČSN 333210

čl.2.

6.  Nutno zajistit , aby do el. zařízení nezasahovaly  nedovoleným způsobem  osoby

bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN

EN 50110-1/edice2 a ČSN 331500/Z3.

7.  Před uvedením  el. zařízení do provozu  musí být vyhotovena výchozí revizní

zpráva dle ČSN 331500/Z3 a ČSN 332000-6-61 a nutno konat pravidelné revize    dle lhůt uvedených v ČSN EN 50110/edice 2.

P R O T O K O L

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí dle

ČSN 33 2000-5 -51/ edice 3

Složení komise :

předseda	Pavlů Jiří  - projekce elektro
členové		Ing. Šolc Martin  - vedoucí projektant

Název objektu :  ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STŘEDISKA – VÝSTAVAB TŘÍ  BYTOVÝCH JEDNOTEK -  ELEKTROINSTALACE

Podklady použité pro vypracování protokolu :	PD - stavební část 
							PD - elektroinstalace

Popis objektu :  Objekt pro bydlení   (pokoje . koupelna WC …...), 
Rozhodnutí :

Ve všech vnitřních prostorech, mimo místnosti níže uvedené, jsou vnější vlivy následující  (prostory normální) :

Prostředí - AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

Využití - BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukce budovy - CA1, CB1

V místnostech se sprchami je výskyt vody - AD3 (zóny dle ČSN 33 2000-7-701), ostatní vnější vlivy zůstávají stejné (viz výše) - prostor zvlášť nebezpečný

Ve venkovních prostorech jsou vnější vlivy následující (prostory zvlášť nebezpečné) :

Prostředí - AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

Využití - BA1, BC3, BD1, BE1

Konstrukce budovy - CA1, CB1.

Zdůvodnění :

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51/ edice 3, ČSN 60079-10 a ČSN EN 50281-1-2.

Datum sepsání protokolu  25.09.2012

......................................................

podpis předsedy komise